OPIS TECHNICZNY WYMIANY INSTALACJI C.O.

# Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- inwentaryzacja istniejącej instalacji grzewczej

-obowiązujące normy, wytyczne projektowania, przepisy.

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej, części mieszkalnej i budynku przedszkola.

# Opis stanu istniejącego

Istniejąca instalacja c.o. została  wykonana na początku lat 80-tych. Rury stalowe, łączone poprzez spawanie, grzejniki żeliwne i stalowe. Rozdział ciepła z leżaków umiejscowionych w pomieszczeniach piwnicznych i kanałach w budynku, następnie pionami do grzejników. W kotłowni znajduje się kocioł do zasilania centralnego ogrzewania, który wytworzone ciepło przekazują na sprzęgło hydrauliczne, które zasila rozdzielacz centralnego ogrzewania.

# Stan projektowany.

Projektuje się instalację dwururową, z dolnym rozdziałem o parametrach 75/60°C. Za źródło ogrzewania posłużą dwa kotły olejowe, jeden istniejący, a drugi o mocy 80kW zostanie zamontowany . Czynnik grzewczy z dodatkowego kotła włączony do sprzęgła hydraulicznego. Nowa instalacja zostanie wyposażona w rozdzielacze DN250 na których zamontowane zostaną pompy obiegowe na każdy obieg z osobna, co pozwoli na lepsze wykorzystanie ciepła. Projektowane rurociągi wykonać z rur stalowych cienkościennych, o niskiej zawartości węgla, pokryte cienką warstwą cynku. Połączenia zaprasowywane. Rur nie giąć „na gorąco”, dopuszcza się gięcie „na zimno” rur o średnicy do 28mm. Rurociągi podłączyć do elektrycznych obwodów wyrównawczych. Rurociągi w piwnicy i w kanałach izolować łupinami z pianki PE z płaszczem, kolana i trójniki z gotowych elementów o grubościach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego o średnicach umożliwiających zaizolowanie rurociągu. Na wszystkich pionach zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym, oraz podpionowe zawory odcinające z możliwością spuszczenia wody tylko z jednego pionu. Grzejniki stalowe 2 płytowe o wysokości 600 lub 900mm, wyposażone w zawory termostatyczne i głowice.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SOLARNEJ WRAZ Z POMPĄ CIEPŁA DO C.W.U.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i zawarta umowa;

- uzgodnienia z Użytkownikiem instalacji;

- częściowa inwentaryzacja budynku;

- dane katalogowe producentów urządzeń;

- wytyczne branżowe;

- obowiązujące normy i normatywy.

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji solarnej w budynku przedszkola

Projektowana instalacja solarna pracować będzie wyłącznie na potrzeby ciepłej wody użytkowej istniejącego budynku. Obecnie źródłem ciepłej wody jest istniejąca kuchnia na paliwo stałe zasilająca wymiennik oraz grzałka elektryczna.

# OPIS INSTALACJI  CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Elementem łączącym projektowaną instalację solarną  z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej jest podgrzewacz pojemnościowy c.w.u o poj. 300l z wbudowaną pompą ciepła . Pełni on funkcję podstawowego zbiornika ciepłej wody, zasilającego istniejącą instalację cwu.

# OPIS INSTALACJI SOLARNEJ NA POTRZEBY C.W.U.

Zaprojektowana instalacja solarna dostarczona będzie w pakiecie  jako kompletny system solarny służący do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wszystkie urządzenia zostały dobrane na podstawie ustaleń z Użytkownikiem instalacji.

W skład projektowanego pakietu solarnego wchodzą:

- 2 x Kolektor słoneczny cieczowy płaski

- 1 x  Grupa pompowa z regulatorem umożliwiającym obliczanie uzysku ciepła z instalacji

- 1 x Solarne naczynie przeponowe 18 l

- 10 kg - Koncentrat czynnika grzewczego

- 1 x Kolano z tuleja czujnika temperatury

- 1 x Rama do dwóch kolektorów

- 2 x Stelaż do zamontowania kolektorów na dachu płaskim

- 1 x Zbiornik c.w.u o poj. 300l z wbudowaną pompą ciepła

  - Kolektory słoneczne

Zaprojektowano dwa płaskie kolektory cieczowe o łącznej powierzchni brutto 5,06m2.

Montaż kolektorów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyjęte parametry techniczne kolektora (parametry równoważne):

| Lp. | Typ |  | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana powierzchnia brutto min. |  | m2 | 2,50 |
|  | Wymagana powierzchnia absorbera min. |  | m2 | 2,35 |
|  | Wymagana powierzchnia czynna absorbera min. |  | m2 | 2,35 |
|  | Wymagana sprawność optyczna (odniesiona do powierzchni absorbera) |  | % | min. 82% |
|  | Wymagany współczynniki i charakterystyki sprawności (potwierdzona certyfikatem) |  | W/m2K W/m2K | a1 max 3,48 a2 max 0,016 |
|  | Ciśnienie robocze max. |  | bar | 3,6 |
|  | Maksymalna temperatura postojowa |  | °C | min. 210 |
|  | Wymagany typ / materiał obudowy kolektora |  | - | - płaski/aluminium |
|  | Wymagany materiał absorbera |  | - | Aluminium z wysoko selektywną powłoką |
|  | Wymagany materiał i konstrukcja rur absorbera | - rura miedziana, absorber harfowy lub meandrowy |  |  |

  - Podgrzewacz pojemnościowy wody

Zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy c.w.u o pojemności ok 300l z wbudowaną pompą ciepła

Lokalizacje podgrzewacza ustalić z Inwestorem

Przyjęte parametry techniczne zasobnika:

Dane techniczne

Moc grzewcza wg. EN 16147/ A15 min. 1,55kW

Pobór mocy elektrycznej wg. EN 16147/ A15 max. 0,50kW

Współczynnik efektywności COP wg. EN 16147/ A15 min. 3,2

Napięcie zasilania V/Hz 1/PE ~230V/50 Hz

Zakres stosowania - temperatura powietrza od -8 do +35

Temperatura c.w.u. (tylko pompa ciepła) od 25 do 55

Temperatura c.w.u. (z grzałką elektryczną) maks. 65

Pojemność zbiornika min. 285 litrów

Czynnik chłodniczy/ilość -/g : R 134 a/850

Wymiennik wewnętrzny (wężownica)

Powierzchnia wężownicy min. - 1,3m2

  - Grupa pompowa i sterownik

Grupa pompowa wchodząca w skład pakietu solarnego wyposażona jest w:

| 1. | Pompę obiegową zmiennoobrotową |
| --- | --- |
| 2. | Rotametr |
| 3. | Zawór bezpieczeństwa (6 bar) |
| 4. | Manometr |
| 5. | 2 termometry |
| 6. | 2 zawory kulowe z zaworami zwrotnymi klapowymi |
| 7. | Izolację cieplną |
| 8 | Armaturę do napełniania (w celu płukania, napełniania i opróżniania instalacji solarnych z pierścieniowymi złączkami zaciskowymi, Ø22mm) |

Za prawidłową pracę instalacji solarnej odpowiada sterownik wchodzący w skład pakietu solarnego, współpracujący z:

- pompą obiegową;

- czujnikiem temperatury cieczy w kolektorze;

- czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu.

Sterownik powinien:

- sterować obiegiem płynu solarnego w kolektorach słonecznych;

- regulować temperaturę c.w.u w zasobniku;

-obliczać uzysk energetyczny instalacji

# ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNEJ

Do zabezpieczenia instalacji solarnej w obiegu glikolowym zaprojektowano membranowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18l oraz zawór bezpieczeństwa.

Zawór bezpieczeństwa (ciśnienie otwarcia zaworu 6 bar) jest elementem wyposażenia grupy pompowej wchodzącej w skład zestawu solarnego.

# PROWADZENIE PRZEWODÓW I  IZOLACJA TERMICZNA

- Przewody obiegu glikolowego należy wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym o średnicy Ø18x1mm, dopuszcza się zastosowanie rur ze stali nierdzewnej karbowanej.

- Izolację przewodów wykonać z otuliny kauczukowej odpornej na wysoką temperaturę o grubości min. 13mm, odpornej na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne i działanie promieniowania ultrafioletowego

- Przewody instalacji solarnej należy wyprowadzić na dach poprzez otwory wykonywane w czasie montażu wentylacji mechanicznej.

- Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodów, wypełnionych kitem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę.

# ARMATURA

- Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zamontować zawory kulowe przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

- Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skład zestawu pompowego.

- Zestaw armatury do napełniania instalacji z pompką ręczną wchodzi w skład zestawu pompowego.

- Napełnianie instalacji płynem solarnym dokonuje firma instalatorska.

# UWAGI  KOŃCOWE

- Po zamontowaniu rurociągów należy przeprowadzić próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.

- Jeżeli instalacja kolektorów słonecznych ma być nieużywana przez okres dłuższy niż okres tygodnia, płyty solarne zaleca się przykryć.

- Wszystkie prace budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II" - "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

- Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

- Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

- Do pomieszczenia, w którym znajduje się zestaw pompowy należy doprowadzić zasilanie elektryczne 230V.

- Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat SOLAR KEYMARK lub równoważny, natomiast pozostałe zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze muszą posiadać oznaczenia literą B lub CE ewentualnie posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak  Bezpieczeństwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Zastosowane materiały i urządzenia mogą być zastąpione innymi muszą one jednak  posiadać co najmniej takie same parametry i cechy jakościowo-użytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametrów urządzeń zawartych w projekcie muszą być uzgodnione z autorem projektu.

- Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające do pracy w instalacji solarnej.

- Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

Projektant:

mgr inż. Stanisław Kuźmiński